Informe Técnico
Publicado por Elf Atochem Norte América,Inc.Químicos Fluorinados, 
2000 Market Street, Philadelphia,PA 19103

Refrigerantes 

Hemos expandido nuestra línea de refrigerantes Forane® para satisfacer las

necesidades de nuestros clientes. Los refrigerantes Forane® pueden ser utilizados en

cualquier aplicación que requiera enfriado o congelación, incluyendo equipos

electrodomésticos, automóviles, construcción., procesamiento de comida, refrigeración

industrial, supermercados y transportes refrigerados.

Todos los refrigerantes Forane® tienen un índice bajo de destrucción del ozono,

han sido aprobados por UL y, en algunos casos, suponen casi un reemplazo directo

que simplifica las reconversiones lo más posible.

Aquí le proveemos información para ayudarlo a seleccionar el producto

adecuado para su aplicación, con instrucciones detalladas referentes a como utilizarlo.

Usted puede comparar los datos de presión/temperatura para los CFC y los

refrigerantes que los reemplazan. También puede examinar las propiedades básicas

de nuestros productos.

El Forane® R-134a es un refrigerante HFC de cero potencial de destrucción del ozono

y con propiedades muy similares al R-12. Es utilizado como un refrigerante puro en las

aplicaciones que tradicionalmente usaban R-12 y como componente en mezclas de

refrigerantes diseñadas para sustituir R-502 y R-22.

Los fabricantes de compresores y sistemas ya tienen disponibles equipos que han sido

diseñados específicamente para el R-134a. Pruebas de laboratorio y en el campo

también han confirmado que el R-134a funciona bien como un sustituto para

reconversiones en sistemas que usan R-12 y R-500.

Sistemas Nuevos

Algunas de las aplicaciones en las cuales se ha completado exitosamente la transición

del R-12 al R-134a incluyen: aire acondicionado para automóviles, sistemas

especializados de aire acondicionado o climatización, enfriadores (chillers) centrífugos

de presión positiva, refrigeración comercial de temperatura media, gabinetes de

refrigeración, plantas de refrigeración y transportes refrigerados.

Reconversiones

Arkema Inc.

En gran cantidad de aplicaciones, el R-134a se ha manifestado como un refrigerante

apropiado para reconversiones de equipo diseñado para el R-12. Ejemplos de este

tipo de equipo incluyen enfriadores (chillers) centrífugos, refrigeración comercial con

compresores semi-herméticos, de tornillo o reciprocantes, refrigeración industrial, aire

acondicionado de automóviles y algunos sistemas con refrigerantes herméticos. Vea la

sección de reconversiones para mayor información y otras consideraciones.

Esta sección ha sido diseñada para proveerle con un amplio historial de propiedades y

consideraciones técnicas y para ayudarlo a determinar si el Forane® 134a satisface

sus requerimientos en las áreas de aire acondicionado y refrigeración.

Rendimiento del Forane® 134a en Equipo Nuevo

Lubricación

Lubricación es una consideración importante en todas las aplicaciones del R-134a.

· Miscibilidad entre el refrigerante y el aceite es crítica para la mayor partes de los

equipos. La miscibilidad es necesaria para asegurar el retorno de aceite al

compresor.

· El R-134a no es miscible con aceites minerales. Lubricantes del tipo polyolester

(POE) y Glicoles polyalkalinos (PAG) son recomendados por los fabricantes de

equipo para usar con el R-134a.

· Los lubricantes POE y PAG son hygroscópicos y absorben rápidamente la

humedad del ambiente. Por ello deben ser manejados con cuidado para

minimizar su exposición prolongada al aire ambiental.

· Generalmente, los equipos nuevos son despachados por el fabricante ya con el

lubricante adecuado previamente cargado en ellos. Siempre siga las

recomendaciones del fabricante del equipo.

Rendimiento del Sistema

Climatización

• Existen enfriadores (chillers) y equipos de aire acondicionado que ya están

siendo diseñados especialmente para R-134a. Estos equipos ofrecen

eficiencias equivalentes al R-12.

• Hay fabricantes de sistemas de aire acondicionado para automóviles y de

enfriadores de presión positiva que ya tienen equipo disponible para usar R-

134a.

Refrigeración

Baja Temperatura: A temperaturas bajas del evaporador (por debajo de 24 ºF), la

relación de presión del R-134a sube en relación al R-12, y su

capacidad se reduce significativamente. Chequee con el

fabricante del equipo para saber que recomendaciones específicas

existen para el uso de su equipo con R-134a a bajas temperaturas.

Media/alta Temperatura: - El R-134a puede ser utilizado en la mayor parte de las

aplicaciones del R-12 a temperaturas media y alta.

- Un análisis teórico del ciclo ideal usando las propiedades

termodinámicas del R-134a muestra una ligera reducción en

la capacidad y eficiencia. Cuando se introducen ciertas

mejoras como, por ejemplo, el sub-enfriado del líquido en los

cálculos, el rendimiento del R-134a llega a ser comparable

al del R-12. Los fabricantes de equipos están utilizando

este tipo de cambios en sus nuevos diseños.

Reconversiones con Forane® 134a

Cuando se reconvierten sistemas de R-12 se están reconvirtiendo al R-134a, es

necesario reemplazar el lubricante con aceite POE, o en el caso de sistemas de aire

acondicionado de automóviles con aceite PAG (ver la sección de reconversiones de

sistemas de aire acondicionado de automóviles). En la mayor parte de los casos, los

niveles residuales de los aceites minerales o alkylbenzenos deben estar por debajo del

5%. Debe chequear con el fabricante del equipo para determinar si existen otras

recomendaciones específicas para el sistema en referencia al tipo de aceite y su

cambio. El método más popular hoy en día para cambiar el aceite, consiste en

remover la mayor parte posible del aceite del sistema, reemplazar con aceite POE y

hacer funcionar el sistema con R-12 durante cierto tiempo. Este proceso se repite

hasta que el residuo de aceite es el buscado. En ese punto se cambia el aceite,

refrigerante y los filtros secadores por última vez.

Reconversiones

Enfriadores Centrífugos: Los enfriadores de R-12 que han sido reconvertidos a R-

134a generalmente sufren una disminución de su capacidad

y eficiencia si no se le hacen ningún tipo de cambios al

equipo. Los fabricantes de enfriadores proveen

recomendaciones de ingeniería y kits de reconversiones

para asegurar la operación óptima de sus sistemas.

Aire Acondicionado de Automóviles: El R-134a es el único refrigerante alternativo

aprobado por fabricantes de automóviles y

organizaciones de técnicos de servicio para

reconversión de sistemas de aire

acondicionado.

Algunos fabricantes de equipo recomiendan

que el aceite mineral original se deje en el

sistema y que una carga adicional de aceite

PAG (ó POE) se agregue al sistema para

asegurar el retorno de aceite. Esto hace que

las reconversiones con R-134a sean rápidas y

fáciles. Vea las recomendaciones específicas

de los fabricantes de equipo en lo referente a

compatibilidad de materiales y otros detalles.

Refrigeración Los sistemas mayores de refrigeración pueden ser

reconvertidos fácilmente y con éxito, teniendo en

consideración los siguientes puntos:

- Remueva el aceite mineral dejando no más del 5% de

residuo.

- Chequee la compatibilidad de los materiales con el R-134a

y reemplace cualquier material que pudiese causar pérdidas

de refrigerante.

- Evalúe la aplicabilidad del R-134a en lo referente al

rendimiento para confirmar que puede ser utilizado en el

rango de temperatura deseado.

Refrigeración

(Sistemas Herméticos) Debido a las dificultades asociadas en la eliminación del

aceite mineral de un sistema hermético, se recomienda que

el R-134a no sea utilizado para este tipo de reconversiones.

En su lugar, se recomienda que se use el Forane® R-409A

el cual puede ser usado directamente con el aceite mineral

presente en el sistema (vea la sección referente al Forane®

R-409A en este folleto).

Forane® 404A

El Forane® R-404A es una mezcla casi azeotrópica de refrigerantes HFC-125, HFC-

143a y R-134a con un índice de destrucción del ozono igual a cero. El R-404A fue

formulado para emular las propiedades del R-502, haciéndolo útil para una gran

cantidad de aplicaciones a media y baja temperatura.

Sistemas Nuevos

El R-404A ha sido aprobado por la mayor parte de fabricantes de compresores y

equipos de refrigeración para ser usado en sistemas nuevos. Algunas de las

aplicaciones para las cuales existe equipo disponible para usarse con R-404A incluyen

la refrigeración de mostradores de comida, cajas de almacenaje, cuartos frigoríficos,

máquinas de hielo, transporte, procesamiento de alimentos, etc.

Reconversiones

El Forane® R-404A puede ser utilizado para reconvertir equipo que trabaja con R-502.

Las propiedades físicas y de refrigeración del R-404A le permiten comportarse muy

similarmente al R-502 en el caso de una reconversión. A pesar de estas similitudes, el

R-404A no debe ser utilizado como un reemplazo directo en sistemas de R-502. Vea

la sección de reconversiones para obtener mayor información al respecto.

Consideraciones para el Uso de Mezclas Casi Azeotrópicas

Los refrigerantes comúnmente usados hasta ahora tienen un solo componente o son

mezclas azeotrópicas, las cuales se comportan como si fueran refrigerantes de un solo

componente cuando se usan en sistemas de refrigeración. Las mezclas casiazeotrópicas,

como por ejemplo el Forane® 404A, se van a comportar casi como

azeotropos, tal como el R-502, para todos los propósitos prácticos.

El deslizamiento de temperatura del R-404A es de menos de 1.5 ºF. En la mayor parte

de los sistemas, este deslizamiento es tan pequeño que pasa desapercibido cuando se

compara a las diferencias de temperatura debido a la pérdida de presión en el sistema.

El efecto del deslizamiento debido al R-404A en el rendimiento del equipo es

documentado ampliamente por los fabricantes de equipo.

El R-404A no va a cambiar de composición significativamente debido a

fraccionamiento, pero va a existir una pequeña diferencia entre las composiciones de

las faces líquidas y de vapor en equilibrio, como por ejemplo dentro de un cilindro.

Debido a esto, el Forane® 404A debe ser removido en forma de líquido de los cilindros

cuando se está cargando refrigerante a un sistema. En aquellas situaciones en las

cuales normalmente se carga con vapor se debe instalar una válvula en la línea de

carga para “vaporizar” el líquido durante el proceso.

Nuestras pruebas muestran que la mayor parte de las pérdidas de refrigerante no

suponen un problema en lo referente a la composición del refrigerante que queda en el

sistema. Rellene normalmente al nivel adecuado de carga, tal como lo haría con R-

502.

Uso del Forane® 404A en Sistemas Nuevos de Refrigeración

Rendimiento

En instalaciones nuevas, el proceso para determinar el tamaño de las líneas de

refrigeración y para seleccionar el compresor u otros componentes del sistema es el

mismo que con R-502. La capacidad del compresor, el tamaño de las líneas, etc.

deben ser seleccionados en base a las necesidades del sistema que se está

instalando. En base a la experiencia recopilada hasta ahora en instalaciones con R-

404A, no existe una reducción en el rendimiento de los sistemas comparativamente

con lo que se esperaba con R-502.

Lubricación

El R-404A requiere aceite polyolester (POE) para poder asegurar que exista

miscibilidad entre el refrigerante y el aceite. La miscibilidad es importante para el

retorno de aceite al compresor, especialmente en sistemas con grandes extensiones

de tuberías. Los fabricantes de equipo proveen el aceite ya cargado en los sistemas, o

recomendaciones específicas referente al tipo y marca de aceite que ha de usarse

para instalaciones en el campo.

Compatibilidad de Materiales

Los equipos fabricados nuevos para R-404A se hacen con materiales compatibles con

este refrigerante. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo en lo que se

refiere a otros materiales que van a ser instalados en el campo. La mayor parte de los

filtros/secadores nuevos, mirillas y otros componentes deberían ser ya aprobados para

uso con refrigerantes HFC.

Consideraciones para el Uso del Forane® 404A para Reconvertir

Sistemas de R-502

Todos los proyectos de reconversión deberían formar parte de un plan general de

manejo de refrigerantes. El Forane® 404A puede ser utilizado en reconversiones de

sistemas de R-502 siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes

consideraciones:

Lubricación

El R-404A no es miscible con los aceites normalmente usados con el R-502. Por lo

tanto, estos aceites deben ser reemplazados por un lubricante de tipo POE teniendo

cuidado de remover la mayor parte del aceite original, no dejando más de un 5%

residual. Dejar mayor cantidad de aceite residual puede causar ineficiencias en el

sistema o la formación de cera.

Válvula de Descarga de Presión

Debido a las mayores presiones de operación asociadas con el uso del Forane® 404A

con respecto al R-502, los fabricantes del equipo deben ser consultados para

determinar si existe algun tipo de información específica en lo que refiere a la

modificación, o instalación de válvulas de descarga de presión, o para cualquier otro

tipo de requerimiento.

Forane® 407C

El Forane® 407C es una mezcla de refrigerantes HFC R-32, R-125 y R-134a con un

índice de destrucción del ozono igual a cero. Ha sido diseñada para simular

cercanamente las propiedades del R-22, y va a ser utilizada en un número de

aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración en equipo nuevo o como fluido para

reconversiones. Esta sección ha sido diseñada para proveerle con un amplio historial

de propiedades y consideraciones técnicas y para ayudarlo a determinar si el Forane®

407C satisface sus requerimientos en las áreas de aire acondicionado y refrigeración.

Sistemas Nuevos

Algunas de las aplicaciones incluyen equipo residencial u otro tipo de equipo unitario

para aire acondicionado, enfriadores (chillers) con evaporadores de tipo “no inundado”,

refrigeración comercial, etc. Ya que el R-407C tiene propiedades similares a las del R-

22, va a ser posible (con pocas modificaciones) usar esta mezcla en equipo diseñado

para ser usado con R-22.

Reconversiones

El R-407C también puede ser usado para reconvertir unidades que usan R-22 en el

presente. Pero se debe tener cuidado ya que el R-407C no puede ser usado como un

reemplazo directo. Además, esta mezcla no debe ser usada en enfriadores (chillers) u

otros equipos que usan un evaporador de tipo “inundado” ya que alto deslizamiento de

temperatura (de 9 a 12 ºF) y la tendencia de la mezcla a fraccionar en estas

condiciones dentro del sistema. (Vea la sección de definición de términos bajo la

información del R-409A para mayor información)

Lubricación

Los refrigerantes HFC, componentes del R-407C, no son compatibles con los aceites

minerales o alkylbenzenos presentes in la mayor parte de los sistemas de R-22. Por

lo tanto, lubricantes polyolesters (POE) deben ser utilizados con el R-407C. Cuando se

esté haciendo una reconversión, será necesario hacer una limpieza del sistema para

eliminar el aceite original y reducirlo a menos del 5%. El equipo nuevo para R-407C se

cargará con el lubricante adecuado según recomendación del fabricante y estará así

listo para ser usado con R-407C.

Carga del Refrigerante

Si ocurriese una fuga de refrigerante de un cilindro, o de la parte de vapor de un

sistema que no esté en funcionamiento, la mezcla puede cambiar permanentemente

de composición debido al fraccionamiento de sus componentes. Por esta razón, el R-

407C debería ser descargado de los cilindros en forma líquida únicamente. En

aquellas situaciones en las cuales sólo se puede introducir vapor de refrigerante al

sistema, se debería instalar un válvula en la línea de carga para evaporar el

refrigerante líquido sacado del cilindro antes de que este entre al sistema. (Siga las

instrucciones impresas en el cilindro).

Reconversiones con Forane® 407C

A pesar de que las propiedades del R-407C y el R-22 son bastante similares, el R-

407C no puede ser utilizado en todas las aplicaciones del R-22. Se recomienda que

sólo equipos de desplazamiento positivo, de expansión directa y de aire acondicionado

sean reconvertidos con R-407C. En todos los casos, el aceite mineral o alkylbenzeno

deben ser eliminados del sistema y reemplazados con el aceite POE adecuado.

Consulte las recomendaciones del fabricante en caso de que existan consideraciones

adicionales.

Procedimiento de Reconversión

1.- Recopile información básica del sistema que usa R-22.

2.- Recupere la carga de R-22.

3.- Vacíe el aceite original del sistema y recargue con un aceite POE aprobado para la

aplicación.

4.- Recargue el sistema con R-22 y haga funcionar el sistema por unas horas para que

el aceite nuevo puede empezar a circular.

5.- Recupere nuevamente el R-22 y comprueba la cantidad de aceite mineral residual.

El residuo en el aceite POE debería ser menor del 5%.

6.- Repita los pasos 3, 4 y 5 hasta que el nivel de aceite POE sea 95% o mayor. Una

vez que se llegue a este punto haga el mantenimiento estándar del sistema, como, por

ejemplo, el reemplazo del filtro/secador, reparación de fugas de refrigerante, etc.

7.- Evacúe el sistema usando una bomba de alto vacío a un nivel de 500 micrones o

menor.

8.- Recarge el sistema con R-407C. Asegúrese de cargar el refrigerante en forma

líquida.

9.- Encienda el sistema y ajuste los controles y/o la carga hasta que el sistema

funcione de forma adecuada. Identifique visiblemente el sistema indicando que este

contiene R-407C y aceite POE.

Forane® 408A

El Forane® 408A es una mezcla casi-azeotrópica de refrigerantes HCFC-22 (un

Hidroclorofluorocarbono) y de HFC-125 y HFC-143a (Hidrofluorocarbonos) de bajo

potencial de destrucción del ozono. El Forane® 408A ha sido añadido a la familia de

refrigerantes Forane® para proveer una solución conveniente y práctica para la

conversión de los sistemas de refrigeración de media y baja temperatura que hoy en

día utilizan R-502 y aceites minerales o alquilbencenos.

Use el Forane® 408A Para Reconvertir Sistemas de R-502

El Forane® 408A puede ser usado para reconvertir la mayoría de los sistemas

existentes de R-502. El Forane® 408A ha sido diseñado para simular las propiedades

físicas y refrigerantes del R-502 ya que el equipo a reconvertirse fue diseñado para

usar R-502. El Forane® 408A no debe ser mezclado con el R-502 o utilizado para

rellenar sistemas conteniendo R-502. (Vea la sección de Reconversiones para otras

consideraciones adicionales).

Use el Forane® 404A Para Sistemas Nuevos de Baja y Media Temperaturas

El Forane® 408A no se recomienda para uso en equipos nuevos. Los sistemas de

refrigeración que fueron previamente diseñados para usar R-502, ahora están siendo

diseñados para usar una mezcla alternativa de refrigerantes HFC de largo plazo: el

Forane® 404A.

Los fabricantes de equipos ya están produciendo compresores y sistemas de

refrigeración compatibles con Forane® 404A disponibles para usarse en equipos de

venta de alimentos fríos, cajas de almacenaje, cuartos frigoríficos, máquinas de

helados, transporte refrigerado, refrigeración para procesos de manufactura, etc.

Esta sección ha sido diseñada para proveerle con un amplio historial de propiedades y

consideraciones técnicas y para ayudarlo a usar el Forane® 408A en sus

requerimientos en el área de refrigeración.

Consideraciones Para el Uso de Mezclas Casi Azeotrópicas

Los refrigerantes comúnmente usados hasta ahora tienen un solo componente o son

mezclas azeotrópicas, las cuales se comportan como si fueran refrigerantes de un solo

componente cuando se usan en sistemas de refrigeración. Las mezclas casiazeotrópicas,

como por ejemplo el Forane® 408A, se van a comportar casi como

azeotropos, tal como el R-502, para todos los propósitos prácticos.

• El deslizamiento de temperatura del Forane® 408A en el evaporador es de menos de

1.0 ºF. Este deslizamiento usualmente no se nota cuando se compara, por ejemplo, a

los cambios normales de temperatura debido a las caídas de presión a lo largo de las

tuberías. Los fabricantes de equipos, en general, no han indicado ninguna

consideración especial para usar mezclas con deslizamiento mínimos de temperatura

en aplicaciones normales de reconversión.

• El Forane® 408A no cambia significativamente en composición debido al

fraccionamiento dentro del sistema. Sin embargo, existe una pequeña diferencia en la

composición del refrigerante en estado de vapor cuando está en equilibrio con el

refrigerante en estado líquido, tal y como sucede dentro de un cilindro. El Forane®

408A debe, por lo tanto, ser cargado desde los cilindros en los sistemas de

refrigeración o equipos de recarga en estado líquido únicamente.

Consideraciones Para la Reconversión a Forane® 408A de Sistemas

con R-502

Todos los proyectos de reconversión deben ser incluidos como parte de un programa

completo de administración de refrigerantes. El Forane® 408A puede usarse en la

mayoría de las instalaciones que ahora usan R-502, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones:

Rendimiento

En la mayoría de las aplicaciones, la capacidad y eficiencia de los sistemas usando

Forane® 408A son ligeramente más altas que con R-502. El compresor, las tuberías y

otros componentes no necesitan ser cambiados o modificados y se comportarán

similarmente a como lo hicieron con el R-502.

Lubricación

El Forane® 408A puede ser usado con aceite mineral, alquilbenceno o poliolester. Los

sistemas que operan con R-502 y aceite mineral y muestran un retorno adecuado del

aceite al compresor pueden continuar usando aceite mineral con Forane® 408A. Los

aceites alquilbencenos o poliolesteres pueden usarse por si solos o en combinación

con aceite mineral para mejorar su miscibilidad y retorno al compresor. Siempre

consulte las recomendaciones del fabricante del equipo original para indicaciones

adicionales.

Compatibilidad con los Materiales

Consulte la información y literatura publicada por Elf Atochem referente a

reconversiones y obtenga recomendaciones de los fabricantes de equipo sobre la

compatibilidad de materiales con el Forane® 408A. Reemplace cualquier material que

no sea aceptable para el uso con el Forane® 408A. Generalmente, los materiales que

son compatibles con R-22 y, por lo tanto, R-502, pueden ser utilizados con el Forane®

408A.

Procedimiento de Reconversión

1.- Reúna los datos de operación del sistema que aún está usando R-502.

2.- Chequee el sistema por fugas para identificar si son necesarias reparaciones.

3.- Recupere la carga existente de R-502.

4.- Si es necesario, elimine el aceite mineral y reemplácelo con alquilbenceno o

poliolester.

5.- Reemplace los filtros secadores.

6.- Evacue el sistema usando alto vacío (mínimo de 250 micrones)

7.- Cargue el sistema con Forane® 408A en la fase líquida. (Aproximadamente, la

carga deberá ser igual al 85-90% por peso de la carga de R-502).

8.- Marque apropiadamente e identifique el sistema reconvertido a Forane® 408A,

especificando el tipo de aceite usado.

9.- Arranque el sistema y ajuste la válvula de expansión, si es posible y necesario.

Forane® 409A

El Forane® 409A es una mezcla de los refrigerantes R-22, R-124 y R-142b los cuales

son HCFC (Hidroclorofluorocarbonos) de bajo potencial de destrucción del ozono.

Reconversion

El Forane® 409A es un refrigerante alternativo para la reconversión de sistemas de R-

12 en aplicaciones de baja y media temperatura. Estos sistemas consisten típicamente

en unidades de compresores herméticos o semi herméticos usados en transporte

refrigerado, almacenaje de alimentos, sistemas de venta de refrescos, etc.

El Forane® 409A tiene una capacidad ligeramente superior a la del R-12 y la del

Forane® HFC-134a en aplicaciones de baja temperatura.

Lubricación

Para las aplicaciones proyectadas, el Forane® 409A puede ser utilizado con aceite

mineral, alquilbenceno o poliolester. La miscibilidad del aceite en el refrigerante es

importante para un retorno adecuado de éste al compresor. Por eso, reconversiones

usando Forane® 409A generalmente no requieren cambiar el aceite lubricante. (Vea la

sección de reconversión con R-409A).

Carga del Refrigerante

Si hubiese una fuga en un cilindro o en un espacio del sistema conteniendo vapor en

reposo, el fraccionamiento de la mezcla podría causar un cambio permanente en la

composición del refrigerante.

Por esta razón, el Forane® 409A debe de sacarse del cilindro en forma de líquido

durante cualquier operación de carga. En aquellas situaciones en las cuales sólo

refrigerante en forma de vapor puede ser introducido al sistema, se debe instalar una

válvula en la línea de carga desde el cilindro para poder vaporizar el líquido.

Las pruebas de laboratorio han mostrado que, en el caso de sistemas en descanso, se

pueden aceptar de 4 a 5 fugas de 20% del refrigerante en forma de vapor y

subsecuentes recargas antes de que el rendimiento del sistema quede afectado

adversamente. Fugas de un sistema en funcionamiento o de refrigerante en forma de

líquido, no deben constituir un problema y el sistema puede ser rellenado sin

consecuencias.

Siga las instrucciones de carga impresas en el cilindro. La carga aproximada de

Forane® 409A para la mayoría de las aplicaciones es del 85 al 90% por peso de la

carga original de R-12.

Rendimiento

Las presiones en el evaporador, cuando se utiliza Forane® 409A, son similares a las

presiones de operación con R-12. En el condensador, las presiones serán 15 a 25

psig más altas que con R-12.

La transferencia de calor con Forane® 409A es igual o aún mejor que con R-12. El

deslizamiento de temperatura observado con Forane® 409A no constituye un problema

en la mayoría de los evaporadores de expansión directa. (ver figura 2)

Este folleto ha sido diseñado para proveerle con una amplia descripción de las

propiedades del Forane® 409A y consideraciones técnicas para ayudarle a determinar

si el Forane® 409A satisface sus necesidades y las de su equipo de refrigeración.

Mezclas Zeotropicas: Definición de Términos

Debido a que el Forane® 409A y el R-407C son mezclas zeotrópicas, es importante

que se comprendan los términos punto de burbuja, punto de rocío, fraccionamiento y

deslizamiento de temperatura:

R-409A (ºF/ºC)

Rocío 6.3/-14.3

Burbuja -8.2/-22.3

R-22 (ºF/ºC)
-20/-29.9

R-124 (ºF/ºC)
33.9/1.1

R-142b (ºF/ºC)
39.8/4.3
Tabla 1: Forane® 409A y temperaturas de saturación de sus componentes a 10 psig.

Punto de Burbuja (Temperatura de saturación del líquido)

Es la temperatura a la cual una mezcla zeotrópica, como Forane® 409A o R-407C (a

presión constante) comienza a evaporarse. En otras palabras, el punto de burbuja es

la temperatura a la cual la primera burbuja de vapor aparece en el líquido. El punto de

burbuja es equivalente al punto de ebullición en refrigerantes de un solo componente.

De la tabla 1, a una presión de 10 psig, el punto de burbuja del Forane® 409A es -8.2

ºF (-22.3 ºC). 
Punto de Rocío (Temperatura de saturación del vapor)

Es la temperatura a la cual la mezcla zeotrópica (a presión constante) comienza a

condensar. El punto de rocío corresponde a la temperatura de condensación de

refrigerantes de un solo componente. Esta es también la temperatura a la cual la

última gota de líquido se evapora y existe como vapor saturado. La tabla 1 lista la

temperatura de rocío de Forane® 409A a 6.3 ºF (-14.3 ºC) a 10 psig. Esto se muestra

en el punto _ en la figura 1. Cuando el refrigerante se encuentra a condiciones a la

derecha de esta línea, el Forane® 409A existe como un vapor sobrecalentado.

Los puntos de burbuja y de rocío son utilizados para describir el comportamiento de las

mezclas zeotrópicas en el evaporador y condensador de un sistema. Referirse a su

"Punto de Ebullición" no es apropiado ya que la temperatura de la mezcla cambia

mientras ésta se evapora o condensa.

Fraccionamiento

Es el cambio en la composición de una mezcla zeotrópica cuando esta cambia de

líquido a vapor (evaporación) o de vapor a líquido (condensación). Para el Forane®

409A el fraccionamiento ocurre entre sus puntos de burbuja y rocío (puntos _ y _ en

la figura 1). Ya que los componentes del Forane® 409A se evaporan (o condensan) a

diferentes velocidades en el evaporador (o condensador), la composición del Forane®

409A cambia constantemente entre los puntos de burbuja y rocío. Una vez que la

temperatura pasa el punto de rocío (a la derecha de la línea del punto de rocío), el

refrigerante se encuentra en estado de vapor sobrecalentado.

Deslizamiento de Temperatura

Es la diferencia en temperatura del refrigerante entre la entrada y la salida del

evaporador (antes de que comience a sobrecalentarse) debido al fraccionamiento de la

mezcla. Teóricamente, el deslizamiento puede ser calculado encontrando la diferencia

de temperatura entre los puntos de burbuja y de rocio a presión constante. Mediciones

en el propio equipo pueden diferir ligeramente dependiendo del estado del líquido

refrigerante en la entrada o salida del evaporador (o condensador). Pérdidas de

presión a lo largo del evaporador pueden también afectar el deslizamiento. Para el

rango normal de presiones observadas en los sistemas de refrigeración, el Forane®

409A tiene un deslizamiento de 10 a 12 ºF (5.6 a 6.7 ºC).

Fijando las Temperaturas del Sistema Cuando se Usa Forane® 409A

Es importarte recopilar los datos de operación del sistema antes de la reconversión con

nuevos refrigerantes tal como el Forane® 409A.

Fijando las Temperaturas del Sistema

• Usando los datos colectados con R-12, determine la temperatura deseada para

el evaporador y súmele 5 ºF (2.8 ºC). El número resultante es la temperatura

equivalente del punto de rocío (vapor) con Forane® 409A a la salida del

evaporador. Los 5 ºF (2.8 ºC) sirven para compensar por el deslizamiento a lo

largo del evaporador cuando se utiliza Forane® 409A y equivalen

aproximadamente a la mitad del deslizamiento.

EJEMPLO: Temperatura de operación del evaporador usando R-12 es 10 ºF (-12.2 ºC).

Entonces 10 ºF + 5 ºF = 15 ºF (-12.2 ºC + 2.8 ºC = -9.4 ºC). La temperatura

equivalente con Forane® 409A del punto de rocío (vapor) a la salida del evaporador

(antes de que el refrigerante comience a sobrecalentarse, o para un

sobrecalentamiento de 0 ºF) es entonces 15 ºF.

• Usando la tabla de presión-temperatura del Forane® 409A (puede utilizarse la

tabla de presión-temperatura de este folleto), la presión del punto de rocío a 15

ºF ( -9.4 ºC) es 15.3 psig. Esta será la nueva presión de succión en el

compresor.

• Note que la temperatura de vapor del Forane® 409A a la salida del evaporador

es más alta que la temperatura de operación del R-12. En contraste, a la

entrada del evaporador la temperatura del Forane® 409A (líquido) es más fría

que la del R-12. La temperatura promedio a lo largo del evaporador es entonces

para este ejemplo 10 ºF (-12.2 ºC).

Comportamiento Típico del Forane® 409A en el Evaporador

Este ejemplo describe las condiciones típicas para obtener una temperatura

promedio en el evaporador de -10 ºF/ -23.3 ºC. (ver la figura 2)

_ A la entrada de la válvula de expansión, el Forane® 409A se encuentra

aproximadamente en estado líquido saturado. Por ejemplo, si la presión del

Forane® 409A es de 15 psig su temperatura es de 0 ºF (-17.7 ºC). En otras

palabras, la entrada del evaporador está a -5 ºF (-20.6 ºC). Típicamente, la

temperatura de entrada del refrigerante al evaporador es unos grados por

encima de la temperatura de saturación.

_ A medida que la temperatura del refrigerante aumenta, éste se comienza a

evaporar. El vapor resultante que se forma contiene mayor cantidad del

componente de presion más alta (R-22). A medida que el refrigerante líquido

continúa evaporándose, éste va cambiando su composición hacia los

componentes menos volátiles (más R-124 y R-142b que R-22). Debido a que

las composiciones del líquido y el vapor cambian, la temperaturas del punto de

burbuja y de rocío del líquido remanente cambian también, causando un

deslizamiento de temperatura.

_ El fraccionamiento continúa a medida que los componentes menos volátiles (R-

124, R-142b) se evaporan más rápidamente conjuntamente con el resto del R-

22. El vapor del Forane® 409A a 15 psi se encuentra a 15 ºF (-26.1 ºC)

_ El Forane® 409A se ha evaporado completamente y ha regresado a su

composición original. El Forane® 409A se encuentra ahora en estado de vapor

saturado, y la válvula de expansión controla normalmente. La temperatura

media del evaporador en este ejemplo es -10 ºF/ -23.3 ºC). Durante el resto de

su trayecto dentro del evaporador, el refrigerante comienza a sobrecalentarse.

Reconvirtiendo con Forane® 409A

La reconversión de sistemas de refrigeración con R-12 a Forane® 409A se

recomienda donde el uso de R-134a no es práctico. Los sistemas en los cuales la

eliminación del aceite mineral es difícil, son los mejores candidatos para reconvertir con

Forane® 409A. Estos incluyen máquinas de venta de bebidas, transporte refrigerado,

restaurantes y refrigeración doméstica. Todos los proyectos de reconversión deben

ser incluidos como parte de un programa integral de administración de refrigerantes.

Procedimientos para la Reconversión a Forane® 409A

1.- Reúna los datos de operación del sistema mientras aún usa R-12.

2.- Recupere la carga de R-12.

3.- La eliminación del aceite mineral no es necesaria en la mayoría de los casos. Si

la miscibilidad del aceite mineral llega a ser un problema a bajas temperaturas

(menos de 0 ºF/-17.7 ºC), el retorno del aceite puede ser mejorado utilizando un

mínimo de 30 % de lubricante alquilbenceno añadido al aceite mineral. El

Forane® 409A es totalmente miscible con los aceites lubricantes alquilbenceno

o poliolester además del mineral.

4.- Reemplaze los filtros secadores.

5.- Evacue el sistema usando alto vacío.

6.- Cargue con Forane® 409A en estado líquido (aproximadamente 85-90% por

peso de la carga original de R-12).

7.- Marque apropiadamente e identifique el sistema reconvertido a Forane® 409A.

8.- Arranque el sistema y ajuste la válvula de expansión para obtener el sobrecalor

recomendado si es posible.

Forane® R-410A

Forane® R-410A es un refrigerante con cero índice de destrucción del ozono, diseñado

para reemplazar al HCFC-22 en una variedad de equipos nuevos. Forane® R-410A es

una mezcla casi azeotrópica compuesta de los HFC R-32 y R-125.

Sistemas Nuevos

Forane® R-410A es un refrigerante de reemplazo para el HCFC-22 en equipos nuevos.

Un gran número de fabricantes de equipos de refrigeración y aire acondicionado ya

tienen sistemas diseñados específicamente para R-410A. Ejemplos de aplicaciones

donde se utiliza el R-410A incluyen: aire acondicionado residencial, refrigeración

comercial, enfriadores (chillers), etc.

Reconversiones

Debido a la mayores capacidades y presiones de descarga, el R-410A no se

recomienda como un refrigerante para reconversiones de equipo usando R-22. El

sistema usando R-22 tendría que ser modificado obligatoriamente para aceptar al R-

410A. Algunos de los cambios necesarios serían las válvulas de expansión, el

compresor, el condensador y otros componentes en ambas, las partes de alta y baja

presión. En aquellas circunstancias en las que una reconversión fuese necesaria, el

Forane® R-407C sería el refrigerante recomendado dada su similitud al R-22.

Lubricación

El Forane® R-410A, al igual que otros refrigerantes HFC, requiere el uso de aceites

polyolester (POE) para asegurar que haya suficiente miscibilidad entre el aceite y el

refrigerante. Los fabricantes de equipo para R-410A, suministran el aceite adecuado

ya cargado en el equipo.

Rendimiento

En instalaciones nuevas, en equipo con la cantidad de carga adecuada y con tuberías

de tamaño apropiado, etc., el Forane® R-410A ha demostrado tener un EER (siglas

en ingles de Clasificación de Eficiencia de Energía -Energy Efficiency Rating-) del 5 al

6% mayor que R-22. El Forane® R-410A también exhibe una mayor capacidad y

presión de descarga que el R-22, permitiendo esto el diseño de equipos de aire

acondicionado más pequeños y compactos.

